|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЕН  приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации |
| от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 г. №\_\_\_ |

**ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ**

**Специалист по эксплуатации насосных станций водопровода**

|  |
| --- |
| 77 |
| Регистрационный номер |

**Содержание:**

I. Общие сведения 2

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности) 3

III. Характеристика обобщенных трудовых функций 4

3.1. Обеспечение эксплуатации насосной станции водопровода 4

3.2. Обеспечение контроля и настройки работы систем автоматики насосной станции водоснабжения ………………………………………………………………...…………….……….... 9

3.3. Руководство структурным подразделением, осуществляющим эксплуатацию насосной станции водопровода …………………………………………………................................................ 14

3.4. Обеспечение эксплуатации оборудования автоматизированного и автоматического управления системами водоснабжения коммунальных, промышленных, общественных и спортивных объектов …………………………………………………………………....................... 21

3.5. Руководство структурным подразделением по автоматизации систем водоснабжения коммунальных, промышленных, общественных и спортивных объектов………………............. 26

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта………………………… 33

1. **Общие сведения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Техническое обслуживание и ремонт сооружений, оборудования и автоматики насосных станций водопровода |  |  |
| (наименование вида профессиональной деятельности) | | Код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

|  |
| --- |
| Обеспечение населения качественной питьевой водой и устойчивого водоснабжения хозяйственных и производственных нужд |

**Группа занятий:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [1222](http://base.garant.ru/179057/#block_1222) | Руководители специализированных (производственно-эксплуатационных) подразделений (служб) в промышленности | | [3112](http://base.garant.ru/179057/#block_3112) | Техники по промышленному и гражданскому строительству | | |
| [1223](http://base.garant.ru/179057/#block_1223) | Руководители специализированных (производственно-эксплуатационных) подразделений (служб) в строительстве | | [3115](http://base.garant.ru/179057/#block_3115) | Техники-механики | | |
| [1239](http://base.garant.ru/179057/#block_1239) | Руководители подразделений (служб), не вошедшие в другие группы | | 3114 | Техники-электроники | | |
| [2142](http://base.garant.ru/179057/#block_2142) | Инженеры по промышленному и гражданскому строительству | | 3119 | Техники в области физических и технических наук, не входящие в другие группы | | |
| 2519 | Разработчики и аналитики программного обеспечения и приложений, не входящих в другие группы | |  |  | | |
| (код [ОКЗ](http://base.garant.ru/179057/)[\*(1)](http://base.garant.ru/70670824/f60309017bff4daf1c49e24733ba55ca/#block_111) | | (наименование) | | | (код [ОКЗ](http://base.garant.ru/179057/)) | (наименование) | |

**Отнесение к видам экономической деятельности:**

|  |  |
| --- | --- |
| [36.00](http://base.garant.ru/70650726/c74d6d7c95e27021146be056ebac8f37/#block_3600) | Забор, очистка и распределение воды |
| 42.21 | Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения |
| 71.12.11 | Разработка проектов тепло-, водо-, газоснабжения |
| (код [ОКВЭД](http://base.garant.ru/70650726/) [\*(2)](http://base.garant.ru/70670824/f60309017bff4daf1c49e24733ba55ca/#block_222)) | (наименование вида экономической деятельности) |

**II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обобщенные трудовые функции | | | Трудовые функции | | |
| Код | Наименование | Уровень квалификации | Наименование | Код | Уровень (подуровень) квалификации |
| А | Обеспечение эксплуатации насосной станции водопровода в условиях внедрения интеллектуальных систем управления | 4 | Проверка технического состояния сооружений и оборудования насосной станции водопровода | А/01.5 | 4 |
| Анализ и контроль процесса подачи воды в водопроводную сеть | А/02.5 | 4 |
| Осуществление работ по эксплуатации сооружений и оборудования насосной станции водопровода и определение возможности применения интеллектуаль-ных систем управления | А/03.5 | 4 |
| Контроль соблюдения персоналом правил трудового распорядка, требований охра-ны труда, промышленной и пожарной безопасности | А/04.5 | 4 |
| В | Обеспечение контроля и настройки работы систем автоматики насосной станции водоснабжения | 5 | Автоматизированный мониторинг и использование данных контроля состояния оборудования насосной станции | В/01.5 | 5 |
| Автоматизация систем управления оборудованием насосной станции водоснабжения в целях снижения энергоемкости | В/02.5 | 5 |
| Осуществление настройки автоматизированных систем и блоков технологических участков насосной станции водоснабжения | В/03.5 | 5 |
| С | Обеспечение эксплуатации оборудования интеллектуальных автоматизированных и автоматических систем управления системами водоснабжения коммунальных, промышленных, общественных и спортивных объектов | 6 | Комплексная проверка технического состояния интеллектуальных автома-тизированных и автоматических систем насосной станции водоснабжения | С/01.6 | 6 |
| Техническое обслуживание интел-лектуальных автоматизированных и автоматических систем управления электрооборудованием систем водоснабжения | С/02.6 | 6 |
| Техническое обслуживание интел-лектуальных автоматизированных и автоматических систем управления механическим, пневматическим, гидравлическим оборудованием систем водоснабжения | С/03.6 | 6 |
| Д | Руководство структурным подразделением, осуществляющим эксплуатацию насосной станции водопровода и автоматизацию его технологических процессов | 7 | Планирование и контроль деятельности персонала по эксплуатации и автомати-зации оборудования насосной станции водопровода | Д/01.7 | 7 |
| Организация и автоматизация технического и материального обеспечения эксплуатации насосной станции водопровода | Д/02.7 | 7 |
| Разработка и экономическое обосно-вание планов внедрения новой техники и технологий, обеспечивающих модер-низацию технологического процесса, перевод на интеллектуальные системы управления | Д/03.7 | 7 |
| Организация работы с персоналом, осуществляющим деятельность по эксплуатации насосной станции водопровода в целях достижения экономии энергии, материалов, человеческих ресурсов | Д/04.7 | 7 |
| Ведение работ по развитию интел-лектуальных систем управления насосными станциями и иным оборудованием водоснабжения | Д/05.7 | 7 |

**III.Характеристика обобщенных трудовых функций**

|  |
| --- |
| **3.1. Обобщенная трудовая функция** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обеспечение эксплуатации насосной станции водопровода в условиях внедрения интеллектуальных систем управления | | | | Код | А | | Уровень квалификации | | 4 |
|  | | | | | | | | | | |
| Происхождение обобщенной трудовой функции | | Оригинал |  | Заимствовано из оригинала | | |  | |  | |
|  | |  | | | | | Код оригинала | | Регистрационный номер профессионального стандарта | |
| Возможные наименования должностей | | Техник,  Техник-технолог,  Мастер | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| Требования к образованию и обучению | Среднее профессиональное образование – программы подготовки специалистов среднего звена  Дополнительные профессиональные программы – программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки |
| Требования к опыту практической работы | При наличии профильного среднего профессионального образования требования к опыту практической работы не предъявляется.  При наличии непрофильного среднего профессионального образования стаж работы не менее одного года в сфере водоснабжения и водоотведения |
| Особые условия допуска к работе | Наличие не менее III группы по электробезопасности (при необходи-мости)[[1]](#endnote-1)  Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических осмотров (обследований)[[2]](#endnote-2)  Прохождение работником инструктажа по охране труда на рабочем месте[[3]](#endnote-3) |
| Дополнительные характеристики | - |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии)  или специальности |
| ОКЗ | 3112 | Техники по промышленному и гражданскому строительству |
| 3115 | Техники-механики |
| 3119 | Техники в области физических и технических наук, не входящие в другие группы |
| ЕКС[[4]](#endnote-4) |  | Техник |
| Техник-технолог |
| Мастер участка |
| ОКПДТР[[5]](#endnote-5) | 26996 | Техник-конструктор |
| ОКСО[[6]](#endnote-6) | 2.08.02.04  2.20.02.01  2.20.02.02 | Водоснабжение и водоотведение  Техносферная безопасность  Водопользование и природообустройство |

**3.1.1. Трудовая функция**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | |
| Наименование | Проверка технического состояния сооружений и оборудования насосной станции водопровода | | | | Код | А/01.4 | | Уровень (подуровень) квалификации | | 4 |
|  | | | | | | | | | | |
| Происхождение трудовой функции | | Оригинал |  | Заимствовано из оригинала | | |  | |  | |
|  | |  | | | | | Код оригинала | | Регистрационный номер  профессионального стандарта | |
|  | |  | | | | | | | | |
| Трудовые действия | | Проверка технического состояния оборудования, инженерных систем, зданий и сооружений насосной станции водопровода | | | | | | | | |
| Проверка исправности состояния систем отопления, освещения, ограждающих и предохранительных устройств, средств контроля и сигнализации | | | | | | | | |
| Составление дефектных актов на оборудование и сооружения насосной станции водопровода | | | | | | | | |
| Подготовка предложений для составления ежемесячного плана работ по эксплуатации и годового плана текущего и капитального ремонта насосного и технологического оборудования | | | | | | | | |
| Необходимые умения | | Выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество | | | | | | | | |
| Проводить визуальные наблюдения, инструментальные обследования и испытания | | | | | | | | |
| Составлять проекты графиков работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования, инженерных систем, зданий и сооружений насосной станции водопровода | | | | | | | | |
| Составлять заявки на технологическое и вспомогательное оборудование, инструмент, материалы и инвентарь для выполнения плановых работ по эксплуатации насосной станции водопровода | | | | | | | | |
| Формулировать предложения по улучшению результатов деятельности по реализации трудовой функции | | | | | | | | |
| Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности | | | | | | | | |
| Необходимые знания | | Технические характеристики сооружений насосных станций водопровода | | | | | | | | |
| Порядок и методы технико-экономического и текущего производственного планирования | | | | | | | | |
| Основы электротехники, гидравлики и механики | | | | | | | | |
| Основы [трудового законодательства](http://base.garant.ru/12125268/5633a92d35b966c2ba2f1e859e7bdd69/#block_5) | | | | | | | | |
| Правила внутреннего трудового распорядка | | | | | | | | |
| Положение о структурном подразделении | | | | | | | | |
| Стандарты делопроизводства (классификация документов, порядок оформления, регистрации) | | | | | | | | |
| Дополнительные характеристики | | - | | | | | | | | |

**3.1.2. Трудовая функция**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | |
| Наименование | Анализ и контроль процесса подачи воды в водопроводную сеть | | | | Код | А/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | | 4 |
|  | | | | | | | | | |
| Происхождение трудовой функции | | Оригинал |  | Заимствовано из оригинала | |  | |  | |
|  | |  | | | | Код оригинала | | Регистрационный номер  профессионального стандарта | |
|  | |  | | | | | | | |
| Трудовые действия | | Анализ факторов, влияющих на работу оборудования станции, напорных и самотечных сетей | | | | | | | |
| Анализ аварийных ситуаций в работе сооружений и оборудования, разработка мероприятий по их предотвращению и локализации | | | | | | | |
| Контроль заданного давления воды в сети обслуживаемого участка водопровода, оптимального и безаварийного рабочего режима насосного оборудования и инженерных систем насосных станций водопровода | | | | | | | |
| Контроль поддержания санитарно-технического состояния оборудования, помещений, территории насосной станции, экономного расходования электроэнергии | | | | | | | |
| Подготовка предложений по установке современного насосного и технологического оборудования с целью снижения эксплуатационных расходов | | | | | | | |
| Подготовка отчетности о работе насосной станциb водопровода | | | | | | | |
| Необходимые умения | | Определять сроки вывода насосного оборудования в ремонт | | | | | | | |
| Вести журналы учета работы технологического оборудования и инженерных систем насосной станции, фиксировать изменение их технического состояния | | | | | | | |
| Обрабатывать данные для отчетов о работе насосной станции водопровода | | | | | | | |
| Анализировать работу насосных агрегатов, оборудованных различными типами насосов, и инженерных систем станции | | | | | | | |
| Работать с компьютером в качестве пользователя с применением специализированного программного обеспечения | | | | | | | |
| Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач | | | | | | | |
| Необходимые знания | | Необходимые знания по трудовой функции А/01.5 "Проверка технического состояния сооружений и оборудования насосной станции водопровода" | | | | | | | |
| Исполнительная документация на оборудование, сооружения и коммуникации насосной станции водопровода | | | | | | | |
| [Правила](http://base.garant.ru/12114517/ebac3fcdcebc657f14f64cd0e2dd27e3/#block_1000) пользования системами коммунального водоснабжения и водоотведения в Российской Федерации | | | | | | | |
| Правила и нормы промышленной и пожарной безопасности | | | | | | | |
| Распоряжения руководства и приказы по предприятию | | | | | | | |
| Дополнительные характеристики | | ~~-~~ | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.1.3. Трудовая функция** | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| Наименование | Осуществление работ по эксплуатации сооружений и оборудования насосной станции водопровода и определение возможности применения интеллектуаль-ных систем управления | | | Код | А/03.4 | | Уровень (подуровень) квалификации | | 4 |
|  | | | | | | | | | |
| Происхождение трудовой функции | | Оригинал | Заимствовано из оригинала | | |  | |  | |
|  | |  | | | | Код оригинала | | Регистрационный номер профессионального стандарта | |
|  | |  | | | | | | | |
| Трудовые действия | | Подготовка и доведение производственных заданий бригадам и отдельным рабочим станции в соответствии с утвержденными планами и графиками производства работ | | | | | | | |
| Координация выполнения графиков проведения планово-предупре-дительного ремонта насосного и технологического оборудования, инженерных систем, зданий и сооружений подчиненным персона-лом и определение возможности применения интеллектуальных систем управления | | | | | | | |
| Координация проведения сезонных работ по подготовке насосных станций к работе в зимних условиях | | | | | | | |
| Обеспечение правильного и эффективного применения систем заработной платы и премирования | | | | | | | |
| Организация работы персонала по ликвидации аварийных ситуаций и проведения ремонтно-восстановительных работ на станции в любое время суток | | | | | | | |
| Необходимые умения | | Выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональ-ных задач, оценивать их эффективность и качество | | | | | | | |
| Руководить сложными и опасными работами по заранее разработан-ному плану, проекту организации работ или по наряду-допуску | | | | | | | |
| Обеспечивать рациональное расходование материалов, топлива, электроэнергии, а также правильное использование производствен-ных площадей, оборудования, инструмента и приспособлений | | | | | | | |
| Контролировать учет рабочего времени, оформление табеля рабо-чих насосной станции водопровода | | | | | | | |
| Обеспечивать внедрение передовых методов и приемов труда, автоматизированных, интеллектуальных систем управления оборудованием станции | | | | | | | |
| Использовать информационно-коммуникационные, интеллектуаль-ные системы управления, технологии в профессиональной деятельности | | | | | | | |
| Необходимые знания | | Технические требования, предъявляемые к оборудованию и инже-нерным системам насосных станций водопровода, оборудованию автоматизации технологических процессов | | | | | | | |
| Правила пуска и остановки оборудования и насосных установок | | | | | | | |
| Устройство и расположение технологического оборудования (аванкамер, сеток, колодцев), трубопроводов и контрольно-измерительных приборов | | | | | | | |
| Способы устранения неисправностей и ликвидации аварий в работе оборудования и инженерных систем | | | | | | | |
| Эксплуатационная документация на технологическое оборудование | | | | | | | |
| Постановления, распоряжения, приказы, методические и норматив-ные документы по вопросам выполняемой работы | | | | | | | |
| Дополнительные характеристики | | - | | | | | | | |

|  |
| --- |
| **3.1.4. Трудовая функция** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | |
| Наименование | Контроль соблюдения персоналом правил трудового распорядка, требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности | | | Код | А/04.4 | | Уровень (подуровень) квалификации | | 4 |
|  | | | | | | | | | |
| Происхождение трудовой функции | | Оригинал | Заимствовано из оригинала | | |  | |  | |
|  | |  | | | | Код оригинала | | Регистрационный номер профессионального стандарта | |
|  | |  | | | | | | | |
| Трудовые действия | | Составление графиков проверки знаний у рабочих по охране труда и участие в проверке знаний | | | | | | | |
| Контроль наличия и исправности средств индивидуальной защиты, противопожарного инвентаря, укомплектованности медицинских аптечек | | | | | | | |
| Обобщение и изучение предложений бригадиров, рабочих и разработка предложений по охране труда | | | | | | | |
| Проведение производственного инструктажа персонала станции на рабочем месте | | | | | | | |
| Организация первой помощи пострадавшему при несчастном случае, направление его в медицинское учреждение | | | | | | | |
| Проверка состояния условий и безопасности труда на рабочих местах, соблюдение рабочими требований [трудового законодательства](http://base.garant.ru/12125268/5633a92d35b966c2ba2f1e859e7bdd69/#block_5), правил, норм, инструкций по охране труда и технике промышленной и пожарной безопасности | | | | | | | |
| Необходимые умения | | Контролировать состояние условий и безопасности труда на рабочих местах, требований [трудового законодательства](http://base.garant.ru/12125268/5633a92d35b966c2ba2f1e859e7bdd69/#block_5) | | | | | | | |
| Организовывать рабочие места, их техническое оснащение | | | | | | | |
| Формулировать предложения по улучшению результатов деятельности при реализации трудовой функции | | | | | | | |
| Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития | | | | | | | |
| Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности | | | | | | | |
| Необходимые знания | | Необходимые знания по трудовой функции код А/01.5 "Проверка технического состояния сооружений и оборудования насосной станции водопровода" | | | | | | | |
| Основы [трудового законодательства](http://base.garant.ru/12125268/5633a92d35b966c2ba2f1e859e7bdd69/#block_5) и правила внутреннего трудового распорядка | | | | | | | |
| Правила по охране труда при эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения | | | | | | | |
| Квалификационные требования к персоналу, осуществляющему деятельность по эксплуатации насосных станций водопровода | | | | | | | |
| Постановления, распоряжения, приказы, методические и нормативные документы по вопросам выполняемой работы | | | | | | | |
| Дополнительные характеристики | | - | | | | | | | |

Приказ Минтруда России от 24 июля 2013 г. № 328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (зарегистрирован Минюстом России 12 декабря 2013 г., регистрационный № 30593), с изменениями, внесенными приказами Минтруда России от 19 февраля 2016 г. № 74н (зарегистрирован Минюстом России 13 апреля 2016 г., регистрационный № 41781) и от 15 ноября 2018 г. № 704н (зарегистрирован Минюстом России 11 января 2019 г., регистрационный № 53323).

Приказ Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» (зарегистрирован Минюстом России 21 октября 2011 г., регистрационный № 22111), с изменениями, внесенными приказами Минздрава России от 15 мая 2013 г. № 296н (зарегистрирован Минюстом России 3 июля 2013 г., регистрационный № 28970) и от 5 декабря 2014 г. № 801н (зарегистрирован Минюстом России 3 февраля 2015 г., регистрационный № 35848), приказом Минтруда России, Минздрава России от 6 февраля 2018 г. № 62н/49н (зарегистрирован Минюстом России 2 марта 2018 г., регистрационный № 50237), приказом Минздрава России от 13 декабря 2019 г. № 1032н (зарегистрирован Минюстом России 24 декабря 2019 г., регистрационный № 56976), приказом Минтруда России, Минздрава России от 3 апреля 2020 г. № 187н/268н (зарегистрирован Минюстом России 12 мая 2020 г., регистрационный № 58320), приказом Минздрава России от 18 мая 2020 г. № 455н (зарегистрирован Минюстом России 22 мая 2020 г., регистрационный № 58430).

Постановление Минтруда России, Минобразования России от 13 января 2003 г. № 1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций» (зарегистрировано Минюстом России 12 февраля 2003 г., регистрационный № 4209) с изменениями, внесенными приказом Минтруда России, Минобрнауки России от 30 ноября 2016 г. № 697н/1490 (зарегистрирован Минюстом России 16 декабря 2016 г., регистрационный № 44767).

Единый тарифно-квалифицированный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих.

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.

Общероссийский классификатор

|  |
| --- |
| **3.2. Обобщенная трудовая функция** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обеспечение контроля и настройки работы систем автоматики насосной станции водоснабжения | | | | Код | В | | Уровень квалификации | | 5 |
|  | | | | | | | | | | |
| Происхождение обобщенной трудовой функции | | Оригинал |  | Заимствовано из оригинала | | |  | |  | |
|  | |  | | | | | Код оригинала | | Регистрационный номер профессионального стандарта | |
|  | |  | | | | | | | | |
| Возможные наименования должностей | | Техник-электроник  Техник-программист  Программист | | | | | | | | |
| Требования к образованию и обучению | | Среднее профессиональное образование ˗ программы подготовки специалистов среднего звена и дополнительное профессиональное образование в области автоматизации систем водоснабжения и водоотведения  или  Высшее образование – бакалавриат и дополнительное профессиональное образование в области автоматизации систем водоснабжения и водоотведения | | | | | | | | |
| Требования к опыту практической работы | | При наличии высшего образования бакалавриат требования к опыту практической работы не предъявляется.  При наличии среднего профессионального образования не менее одного года в сфере водоснабжения и водоотведения | | | | | | | | |
| Особые условия допуска к работе | | Наличие не менее III группы по электробезопасности (при необходи-мости)  Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических осмотров (обследований)  Прохождение работником инструктажа по охране труда на рабочем месте | | | | | | | | |
| Дополнительные характеристики | | - | | | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии)  или специальности |
| ОКЗ2 | 3114 | Техники-электроники |
| ЕКС |  | Техник  Техник-технолог |
| ОКПДТР | 26996  27099  47022 | Техник-конструктор  Техник-программист  Техник по автоматизированным системам управления технологическими процессами |
| ОКСО | 2.08.02.04  2.09.02.05  2.20.02.01  2.11.03.02  2.09.03.02  2.09.03.03  2.09.03.04  2.08.03.01  2.20.03.01 | Водоснабжение и водоотведение  Прикладная информатика (по отраслям)  Техносферная безопасность  Инфокоммуникационные технологии и системы связи  Информационные системы и технологии  Прикладная информатика  Программная инженерия  Строительство  Техносферная безопасность |

**3.2.1. Трудовая функция**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | |
| Наименование | Автоматизированный мониторинг и использование данных контроля состояния оборудования насосной станции | | | | Код | В/01.5 | | Уровень (подуровень) квалификации | | 5 |
|  | | | | | | | | | | |
| Происхождение трудовой функции | | Оригинал |  | Заимствовано из оригинала | | |  | |  | |
|  | |  | | | | | Код оригинала | | Регистрационный номер  профессионального стандарта | |
|  | |  | | | | | | | | |
| Трудовые действия | | Мониторинг работы средств автоматизации процессов подачи воды | | | | | | | | |
| Проведение анализа динамики изменения параметров воды, реакции автоматики на изменение указанных параметров | | | | | | | | |
| Осмотр технического состояния систем автоматизации, основного и вспомогательного оборудования | | | | | | | | |
| Проведения текущих измерений параметров вод в режиме реального времени, выявление ошибок в работе автоматики | | | | | | | | |
| Составление отчетных документов, актов, дефектных ведомостей о техническом состоянии систем автоматизации, основного и вспомогательного оборудования систем контроля параметров качества водоснабжения | | | | | | | | |
| Проверка исправности систем автоматизации, механизмов, оборудования, инструментов и систем, задействованных в оценке качества водоснабжения | | | | | | | | |
| Необходимые умения | | Проводить визуальные наблюдения, инструментальные обследования и испытания оборудования систем автоматики и контроля параметров качества водоснабжения | | | | | | | | |
| Диагностировать техническое состояние систем автоматизации, основного и вспомогательного оборудования, контролировать исправность механизмов, приспособлений, инструментов, технологической оснастки | | | | | | | | |
| Выполнять анализ состояния и динамики функционирования средств и систем автоматизации | | | | | | | | |
| Осуществлять подготовку рабочего места к выполнению задач водоснабжения, соблюдая технику безопасности и нормы охраны здоровья | | | | | | | | |
| Составлять отчетную документацию по результатам мониторинга, использовать получаемые данные для организации своевременной проверки технического состояния средств контроля работы оборудования, предоставлять предложения по наладке систем водоснабжения | | | | | | | | |
| Необходимые знания | | Требования охраны труда, производственной санитарии, электробезопасности и противопожарной защиты, применяемые в отношении производственного персонала, окружающей среды, оборудования и материалов | | | | | | | | |
| Принципы и правила проведения измерения параметров подаваемой воды на всех уровнях подачи, принципы работы контрольно измерительного оборудования параметров сетевой воды, области применения, правила и регламенты по уходу и техническому обслуживанию оборудования и материалов, а также действия при их повреждениях | | | | | | | | |
| Принципы безопасности и защиты окружающей среды и их применение при поддержании рабочей зоны в надлежащем состоянии | | | | | | | | |
| Принципы и методы организации работы по диагностике технического состояния систем автоматизации, основного и вспомогательного оборудования, контроля и управления систем водоснабжения | | | | | | | | |
| Параметры контроля технологических процессов, оборудования, механизмов, приспособлений, инструментов, технологической оснастки, значения которых обеспечивают качественную работу систем водоснабжения, организация мониторинга наиболее важных параметров работы оборудования | | | | | | | | |
| Другие характеристики | | - | | | | | | | | |

**3.2.2. Трудовая функция**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Автоматизация систем управления оборудованием насосной станции водоснабжения в целях снижения энергоемкости | | | | | | | Код | В/02.5 | | | Уровень (подуровень) квалификации | | | 5 | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Происхождение трудовой функции | | | Оригинал |  | | Заимствовано из оригинала | | |  | | |  | | | | |
|  | | |  | | | | | | Код оригинала | | | Регистрационный номер  профессионального стандарта | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Трудовые действия | | | Проверка технического состояния электрооборудования и механического оборудования, автоматики управления ими в системах водоснабжения | | | | | | | | | | | | | |
| Установка, настройка и регулировка/калибровка электрических и иных измерительных систем и датчиков систем автоматики | | | | | | | | | | | | | |
| Обеспечение функционирования системы электроснабжения и механических систем технологических процессов водоснабжения | | | | | | | | | | | | | |
| Необходимые умения | | | Производить подключение и отключение электрооборудования, установленного в системах водоснабжения | | | | | | | | | | | | | |
| Определять и исправлять неточности при монтаже и работе оборудования систем водоснабжения | | | | | | | | | | | | | |
| Идентифицировать различные узлы и детали в системах управления и автоматизации электрооборудования и механизированного оборудования приводимого в действие системами автоматического управления, определять их функциональное назначение | | | | | | | | | | | | | |
| Производить замену дефектных узлов и деталей в системах управления и автоматизации оборудования | | | | | | | | | | | | | |
| Производить измерения параметров контроля работы оборудования и выполнять анализ их результатов | | | | | | | | | | | | | |
| Производить подключение оборудования, систем автоматизации в соответствии с электрическими схемами, промышленными стандартами и требованиями электробезопасности | | | | | | | | | | | | | |
| Производить установку, настройку и регулировку/калибровку электрических систем, измерительного оборудования и систем датчиков | | | | | | | | | | | | | |
| Проводить инструктаж и оказывать помощь работникам при освоении новых видов электрооборудования, систем и средств его автоматизации | | | | | | | | | | | | | |
| Необходимые знания | | | Функциональное назначение, принципы работы, области применения, правила и регламенты по уходу и техническому обслуживанию электро и механического оборудования, систем автоматизации и управления, а также действия при их повреждениях | | | | | | | | | | | | | |
| Схемы подключения оборудования, трубопроводов и контрольно-измерительного оборудования, а также техническую документацию и руководства по эксплуатации | | | | | | | | | | | | | |
| Методы и требования защиты при эксплуатации электрических и механических систем | | | | | | | | | | | | | |
| Опасные факторы, связанные с эксплуатацией электрических систем и электрооборудования, нормы и требования по электробезопасности; | | | | | | | | | | | | | |
| Методы обнаружения неисправностей электрических сетей и электрооборудования; | | | | | | | | | | | | | |
| Стратегии и методы обеспечения энергосбережения, достижения энергоэффективности, снижения энергоемкости | | | | | | | | | | | | | |
| Дополнительные характеристики | | | - | | | | | | | | | | | | | |
| **3.2.3. Трудовая функция** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование | Осуществление настройки автомати-зированных и автоматических систем и блоков технологических участков водоснабжения | | | | | | | | Код | | В/03.5 | | Уровень (подуровень) квалификации | | | 5 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Происхождение трудовой функции | | Оригинал | | |  | | Заимствовано из оригинала | | |  | | | |  | | | | |
|  | |  | | | | | | | | Код оригинала | | | | Регистрационный номер профессионального стандарта | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Трудовые действия | | Проверка контрольных параметров работы автоматики систем водоснабжения | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Настройка необходимых технологических параметров автоматизированных систем управления, калибровка измерительного оборудования, точная настройка и/или корректировка систем управления | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Обеспечение надежного функционирования приборов первичной информации, отдающих команды на управление или включение и выключение рабочих органов, самих рабочих органов и аппаратуру их связи на рабочем оборудовании | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Необходимые умения | | Осуществлять ремонт узлов и деталей оборудования автоматики систем водоснабжения | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Осуществлять наблюдение за работой применяемого технологического оборудования и управлять им | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Осуществлять регулировку и (или) калибровку агрегатов, узлов и систем в соответствии с инструкциями по эксплуатации | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Использовать вспомогательное оборудование | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Обеспечивать исправность агрегатов, оборудования и систем | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Осуществлять настройку необходимых технологических параметров | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Выявлять источники затрат и определять методы их минимизации | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Определять техническое состояние оборудования, необходимость профилактического обслуживания, и его ремонта | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Создавать легко реализуемые и надежные временные решения в чрезвычайных ситуациях | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Проводить инструктаж и оказывать помощь работникам при освоении новых видов оборудования, систем и средств его автоматизации | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Необходимые знания | | Функциональное назначение, принципы работы, области применения, правила и регламенты по уходу и техническому обслуживанию средств автоматики и связи | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основные сведения о конструкциях, назначении узлов и деталей оборудования автоматики и телемеханики, интеллектуальных систем | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Методы обработки информации, необходимое оборудование информатизации | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Технологических приемов контроля, ремонта и восстановления элементов системы автоматизации | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Критерии и методы диагностирования состояния оборудования автоматики и систем связи; аналитические методы обнаружения неисправностей | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Принципы и способы генерации творческих и инновационных решений по повышению надежности и эффективности оборудования | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дополнительные характеристики | | - | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **3.3. Обобщенная трудовая функция** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Наименование | Обеспечение эксплуатации оборудования интеллектуальных автоматизированных и автоматических систем управления системами водоснабжения коммунальных, промышленных, общественных и спортивных объектов | | | | Код | Д | | Уровень квалификации | | 6 | |  | | | | | | | | | | | | Происхождение обобщенной трудовой функции | | Оригинал |  | Заимствовано из оригинала | | |  | |  | | |  | |  | | | | | Код оригинала | | Регистрационный номер профессионального стандарта | | |  | |  | | | | | | | | | | Возможные наименования должностей | | Инженер-программист,  Начальник участка | | | | | | | | | | Требования к образованию и обучению | | Высшее образование – бакалавриат, и  дополнительное профессиональное образование в области проектирования систем автоматизации технологических процессов систем водоснабжения и водоотведения | | | | | | | | | | Требования к опыту практической работы | | Не менее одного года практической работы в области водоснабжения и водоотведения | | | | | | | | | | Особые условия допуска к работе | | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических осмотров (обследований) | | | | | | | | | | Дополнительные характеристики | | - | | | | | | | | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | | Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии)  или специальности | | ОКЗ | 2519 | Разработчики и аналитики программного обеспечения и приложений, не входящих в другие группы | | ЕКС |  | Инженер-проектировщик  Инженер-программист | | ОКПДТР | 22446  22824  22524 | Инженер  Инженер-программист  Инженер по автоматизированным системам управления производством | | ОКСО | 2.09.03.02  2.09.03.03  2.09.03.04  2.08.03.01  2.20.03.01 | Информационные системы и технологии  Прикладная информатика  Программная инженерия  Строительство  Техносферная безопасность |   **3.3.1. Трудовая функция**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Наименование | Комплексная проверка технического состояния интеллек-туальных автоматизированных и автоматических систем насосной станции водоснабжения | | | | Код | Д/01.6 | | Уровень (подуровень) квалификации | | 6 | |  | | | | | | | | | | | | Происхождение трудовой функции | | Оригинал |  | Заимствовано из оригинала | | |  | |  | | |  | |  | | | | | Код оригинала | | Регистрационный номер  профессионального стандарта | | |  | |  | | | | | | | | | | Трудовые действия | | Проведение осмотров технического состояния систем автоматизации, основного и вспомогательного оборудования систем автоматики и связи с базовым процессором автоматизированной системы водоснабжения | | | | | | | | | | Составление отчетных документов, актов, дефектных ведомостей о техническом состоянии систем автоматизации, нарушениях штатной работы системы с анализом и выявленными причинами сбоя работы основного и вспомогательного оборудования систем автоматики, систем водоснабжения. | | | | | | | | | | Проверка исправности систем автоматизации, механизмов, оборудования, инструментов, средств контроля и предупреждения аварийных и нештатных ситуаций систем водоснабжения | | | | | | | | | | Необходимые умения | | Проводить визуальные наблюдения, инструментальные обследования сооружений и испытания оборудования автоматизации процессов управления систем водоснабжения | | | | | | | | | | Диагностировать техническое состояние систем автоматизации, основного и вспомогательного оборудования, контролировать исправность механизмов, приспособлений, инструментов, технологической оснастки | | | | | | | | | | Выполнять анализ состояния и динамики функционирования средств и систем автоматизации | | | | | | | | | | Осуществлять подготовку рабочего места к выполнению поставленных задач, соблюдая технику безопасности и нормы охраны здоровья | | | | | | | | | | Составлять отчетную документацию по результатам проверки технического состояния, предоставлять предложения по оптимизации работы систем водоснабжения | | | | | | | | | | Необходимые знания | | Требования охраны труда, производственной санитарии, электробезопасности и противопожарной защиты, применяемые в отношении производственного персонала, окружающей среды, оборудования и материалов | | | | | | | | | | Функциональное назначение, принципы работы, области применения, правила и регламенты по уходу и техническому обслуживанию оборудования автоматизированных систем, а также действия при их повреждениях | | | | | | | | | | Принципы безопасности и защиты окружающей среды и их применение при поддержании рабочей зоны в надлежащем состоянии | | | | | | | | | | Принципы и методы организации работы по диагностике технического состояния систем автоматизации, основного и вспомогательного оборудования, контроля и управления систем водоснабжения | | | | | | | | | | Параметры контроля технологических процессов, оборудования, механизмов, приспособлений, инструментов, технологической оснастки, значения которых обеспечивают качественную работу систем водоснабжения | | | | | | | | | | Дополнительные характеристики | | - | | | | | | | | |   **3.3.2. Трудовая функция**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Наименование | Техническое обслужи-вание интеллектуальных автоматизированных и автоматических систем управления электрообо-рудованием систем водоснабжения | | | | Код | Д/02.6 | Уровень (подуровень) квалификации | | 6 | |  | | | | | | | | | | | Происхождение трудовой функции | | Оригинал |  | Заимствовано из оригинала | |  | |  | | |  | |  | | | | Код оригинала | | Регистрационный номер  профессионального стандарта | | |  | |  | | | | | | | | | Трудовые действия | | Проверка технического состояния элементов автоматического управления электрооборудованием систем водоснабжения | | | | | | | | | Установка, настройка и регулировка/калибровка электрических систем и датчиков, контрольно измерительной аппаратуры и аппаратуры диагностирования | | | | | | | | | Обеспечение функционирования автоматизированной системы управления электроснабжением рабочего оборудования и элементов самой автоматизированной системы | | | | | | | | | Необходимые умения | | Производить подключение и отключение электрооборудования, установленного в системах водоснабжения | | | | | | | | | Определять и исправлять неточности при монтаже и работе электрооборудования систем водоснабжения; | | | | | | | | | Идентифицировать различные узлы и детали в системах управления и автоматизации электрооборудования, определять их функциональное назначение | | | | | | | | | Производить замену дефектных узлов и деталей в системах управления и автоматизации электрооборудования | | | | | | | | | Производить измерения параметров электрооборудования и выполнять анализ их результатов | | | | | | | | | Производить подключение электрооборудования, систем автоматизации в соответствии с электрическими схемами, промышленными стандартами и требованиями электробезопасности | | | | | | | | | Производить установку, настройку и регулировку/калибровку электрических систем, систем датчиков и средств информационных каналов связи элементов автоматизированной системы с управляемым электрооборудованием | | | | | | | | | Проводить инструктаж и оказывать помощь работникам при освоении новых видов электрооборудования, систем и средств его автоматизации | | | | | | | | | Необходимые знания | | Функциональное назначение, принципы работы, области применения, правила и регламенты по уходу и техническому обслуживанию электрооборудования, систем автоматизации и управления, а также действия при их повреждениях | | | | | | | | | Схемы подключения электрооборудования, трубопроводов и контрольно-измерительного оборудования, а также техническая документация и руководства по эксплуатации | | | | | | | | | Методы и требования защиты при эксплуатации электрических систем | | | | | | | | | Опасные факторы, связанные с эксплуатацией электрических систем и электрооборудования, нормы и требования по электробезопасности | | | | | | | | | Методы обнаружения неисправностей электрических сетей и электрооборудования | | | | | | | | | Стратегии и методы обеспечения энергосбережения и достижения энергоэффективности | | | | | | | | | Дополнительные характеристики | | Наличие допусков к работе с электрооборудованием соответствующего уровня | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **3.3.3. Трудовая функция** | | | | | | | | | | | Наименование | Техническое обслуживание интеллектуальных авто-матизированных и автомати-ческих систем управления механическим, пневматическим, гидравлическим оборудованием систем водоснабжения | | | | Код | Д/03.6 | | Уровень (подуровень) квалификации | 6 | |  | | | | | | | | | | | Происхождение трудовой функции | | Оригинал |  | Заимствовано из оригинала | |  |  | | | |  | |  | | | | Код оригинала | Регистрационный номер  профессионального стандарта | | | |  | |  | | | | | | | | | Трудовые действия | | Проверка технического состояния элементов автоматизированного управления оборудованием систем водоснабжения | | | | | | | | | Диагностика и настройка необходимых технологических параметров элементов автоматизированных систем управления механическим оборудованием | | | | | | | | | Обеспечение надежного функционирования механического оборудования | | | | | | | | | Необходимые умения | | Осуществлять эффективный ремонт узлов и деталей автоматизированного управления механическим, пневматическим, гидравлическим оборудованием систем водоснабжения | | | | | | | | | Осуществлять наблюдение за работой применяемого технологического оборудования и управлять им | | | | | | | | | Осуществлять регулировку и(или) калибровку агрегатов, узлов и систем в соответствии с инструкциями по эксплуатации | | | | | | | | | Эффективно использовать вспомогательное оборудование | | | | | | | | | Обеспечивать исправность агрегатов, оборудования и систем; | | | | | | | | | Осуществлять настройку необходимых технологических параметров | | | | | | | | | Выявлять источники затрат и определять методы их минимизации | | | | | | | | | Определять техническое состояние оборудования, необходимость его профилактического обслуживания или ремонта | | | | | | | | | Создавать легко реализуемые и надежные временные решения в чрезвычайных ситуациях | | | | | | | | | Проводить инструктаж и оказывать помощь персоналу при освоении новых видов механического оборудования, систем и средств его автоматизации | | | | | | | | | Необходимые знания | | Функциональное назначение, принципы работы, области применения, правила и регламенты по уходу и техническому обслуживанию оборудования, его агрегатов и узлов | | | | | | | | | Основные сведения о конструкциях, материалах узлов и деталей оборудования | | | | | | | | | Основные методы обработки материалов, технологические процессы ремонта и восстановления деталей, узлов и агрегатов | | | | | | | | | Критерии и методы диагностирования оборудования и систем; аналитические методы обнаружения неисправностей | | | | | | | | | Принципы и способы генерации творческих и инновационных решений по повышению надежности и эффективности оборудования | | | | | | | | | Дополнительные характеристики | | - | | | | | | | | |

**3.4. Обобщенная трудовая функция**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Руководство структурным подразделением, осуществляющим эксплуатацию насосной станции водопровода и автоматизацию его технологических процессов | | | | Код | Д | | Уровень квалификации | | 7 |
|  | | | | | | | | | | |
| Происхождение обобщенной трудовой функции | | Оригинал |  | Заимствовано из оригинала | | |  | |  | |
|  | |  | | | | | Код оригинала | | Регистрационный номер профессионального стандарта | |
| Возможные наименования должностей | | Начальник насосной станции  Начальник цеха  Начальник участка | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| Требования к образованию и обучению | Высшее образование - бакалавриат  Дополнительные профессиональные программы - программы  повышения квалификации, программы профессиональной  переподготовки |
| Требования к опыту практической работы | Опыт практической работы в области водоснабжения и водоотведения не менее одного года |
| Особые условия допуска к работе | Наличие не менее III группы по электробезопасности (при необходи-мости)[[7]](#endnote-7)  Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном действующими законодательными и нормативно-правовыми актами  Прохождение работником инструктажа по охране труда на рабочем месте  Документы о допуске к руководству и техническому контролю проведения работ |
| Дополнительные характеристики | - |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии)  или специальности |
| ОКЗ | 3112 | Техники по промышленному и гражданскому строительству |
| 3115 | Техники-механики |
| 3119 | Техники в области физических и технических наук, не входящие в другие группы |
|  | 2142 | Инженеры по промышленному и гражданскому строительству |
|  | 1239 | Руководители подразделений (служб), не вошедшие в другие группы |
|  | 1223 | Руководители специализированных (производственно-эксплуатационных) подразделений (служб) в строительстве |
|  | 1222 | Руководители специализированных (производственно-эксплуатационных) подразделений (служб) в промышленности |
| ЕКС[[8]](#endnote-8) |  | Техник |
| Техник-технолог |
| Мастер участка |
| Начальник цеха (участка) |
| ОКПДТР[[9]](#endnote-9) | 26996 | Техник-конструктор |
| ОКСО[[10]](#endnote-10) | 2.08.02.04  2.20.02.01  2.20.02.02 | Водоснабжение и водоотведение  Техносферная безопасность  Водопользование и природообустройство |
| Иные направления подготовки и специальности, соответствующие требованиям к образованию |

**3.4.1. Трудовая функция**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | |
| Наименование | Планирование и контроль деятельности персонала по эксплуатации и автоматизации оборудования насосной станции водопровода | | | | Код | Д/01.7 | | Уровень (подуровень) квалификации | | 7 |
|  | | | | | | | | | | |
| Происхождение трудовой функции | | Оригинал |  | Заимствовано из оригинала | | |  | |  | |
|  | |  | | | | | Код оригинала | | Регистрационный номер  профессионального стандарта | |
|  | |  | | | | | | | | |
| Трудовые действия | | Организация текущего производственного планирования, учета производственной деятельности насосной станции водопровода | | | | | | | | |
| Разработка планов и графиков капитального и текущего ремонта оборудования, инженерных систем, зданий и сооружений насосной станции водопровода, автоматизации отдельных звеньев производста и в целом | | | | | | | | |
| Осуществление технического надзора за строительством новых сооружений и проведением работ по капитальному ремонту сооружений насосных станций водопровода, автоматизации технологических процессов | | | | | | | | |
| Разработка эффективных технологий эксплуатации оборудования, инженерных сетей, зданий и сооружений насосной станции водопровода, в том числе на основе передового отечественного и зарубежного опыта, и технологий организации аналогичных видов деятельности | | | | | | | | |
| Контроль наличия и правильности ведения технической, технологической и другой рабочей документации | | | | | | | | |
| Контроль качества работ по обслуживанию и ремонту конструктивных элементов, оборудования, систем и сетей водозаборных сооружений | | | | | | | | |
| Необходимые умения | | Необходимые умения по трудовой функции А/01.5 "Проверка технического состояния сооружений и оборудования насосной станции водопровода" | | | | | | | | |
| Разрабатывать мероприятия по предупреждению и устранению нарушений, возникающих в процессе эксплуатации насосной станции водопровода | | | | | | | | |
| Разрабатывать техническую, технологическую и иную документацию для работников насосной станции водопровода | | | | | | | | |
| Контролировать поддержание должного санитарного состояния зданий и сооружений насосной станции водопровода и санитарно-защитных зон вокруг них | | | | | | | | |
| Оценивать новейшие разработки в области автоматизации, электротехники, гидравлики и механики для подготовки предложений по совершенствованию оборудования, средств автоматизации и механизации | | | | | | | | |
| Осуществлять экспертизу технической документации | | | | | | | | |
| Необходимые знания | | Необходимые знания по трудовой функции А/01.5 "Проверка технического состояния сооружений и оборудования насосной станции водопровода" | | | | | | | | |
| Правила организации планирования деятельности ремонтно-эксплуатационных работ на оборудовании, инженерных системах, зданиях и сооружениях насосной станции водопровода | | | | | | | | |
| Требования к параметрам качества воды централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения | | | | | | | | |
| Перспективы развития профессиональной деятельности в области водоснабжения и водоотведения | | | | | | | | |
| Современные средства вычислительной техники, коммуникации и связи | | | | | | | | |
| Устав предприятия водоснабжения и водоотведения | | | | | | | | |
| Дополнительные характеристики | | - | | | | | | | | |

**3.4.2. Трудовая функция**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | |
| Наименование | Организация и авто-матизация техничес-кого и материального обеспечения эксплуатации насосной станции водопровода | | | | Код | Д/02.7 | Уровень (подуровень) квалификации | | 7 |
|  | | | | | | | | | |
| Происхождение трудовой функции | | Оригинал |  | Заимствовано из оригинала | |  | |  | |
|  | |  | | | | Код оригинала | | Регистрационный номер  профессионального стандарта | |
|  | |  | | | | | | | |
| Трудовые действия | | Приемка законченных работ по реконструкции инженерных сетей (водовода), капитальному ремонту технологического оборудования | | | | | | | |
| Проведение паспортизации и инвентаризации эксплуатируемого оборудования, инженерных систем, зданий и сооружений насосной станции водопровода | | | | | | | |
| Организация обеспечения структурного подразделения оборудованием, инструментом, запасными частями, материалами, контрольно-измерительными приборами для нужд эксплуатации и ремонта, составление материальных отчетов | | | | | | | |
| Организация и контроль правильного складирования материалов, запасных частей, инструментов, приспособлений, специальной одежды, защитных средств на рабочих местах, в кладовых и на складах | | | | | | | |
| Организация оперативного контроля и анализа расхода электроэнергии | | | | | | | |
| Проведение расчета удельных норм расхода электроэнергии | | | | | | | |
| Необходимые умения | | Необходимые умения по трудовой функции А/02.5 "Анализ и контроль процесса подачи воды в водопроводную сеть" | | | | | | | |
| Оценивать динамику использования материально-технических и энергетических ресурсов в процессе эксплуатации водозаборных сооружений | | | | | | | |
| Внедрять энергоэффективные технологии подачи воды в сеть (водопровода) | | | | | | | |
| Изучать и использовать передовой отечественный и зарубежный опыт в области водоснабжения | | | | | | | |
| Применять современные программные средства разработки технической, технологической и иной документации | | | | | | | |
| Необходимые знания | | Необходимые знания по трудовой функции А/02.5 "Анализ и контроль процесса подачи воды в водопроводную сеть" | | | | | | | |
| Стандарты делопроизводства (классификация документов, порядок оформления, регистрации, прохождения, хранения и др.) | | | | | | | |
| Современные информационные технологии | | | | | | | |
| Современные энергосберегающие технологии | | | | | | | |
| Устав предприятия водоснабжения | | | | | | | |
| Дополнительные характеристики | | ~~-~~ | | | | | | | |
| **3.4.3. Трудовая функция** | | | | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Наименование | Разработка и экономическое обосно-вание планов внедрения новой техники и технологий, обеспечивающих модернизацию технологического процесса, перевода на интеллектуальные системы управления | Код | Д/03.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  | |  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |  |  | | --- | --- | | Трудовые действия | Контроль выполнения предусмотренных планом экономических показателей, договорных финансовых обязательств, выполненных специалистами подразделения и соисполнителями | | Экономическое обоснование производственных планов и программ подразделения, организация их осуществления и мониторинг выполнения | | Формирование целей и задач специалистам подразделения | | Определение стратегии экономического управления процессами, формирование экономической составляющей мотивации принятия выгодных решений на уровне подразделения | | Разработка планово-экономических документов, определяющих порядок взаимодействия со смежными подразделениями, контрагентами. | | Контроль соответствия разрабатываемых проектов по автоматизации нормативным правовым актам, планам организации, мероприятиям по сокращению затрат на технологические процессы по водоснабжению, энергозатраты | | Анализ экономической эффективности применяемых средств автоматизации технологических процессов и показателей их использования. | | Консультирование и информирование руководителей подразделений о экономической составляющей в вопросах по системам автоматизации | | Изучение и внедрение нормативных правовых актов и требований законодательства, касающихся производства и охраны труда и окружающей среды | | Контроль подбора, подготовки и использования персонала, распределения работ между исполнителями | | Необходимые умения | Обосновывать экономическую целесообразность внедрения средств автоматизации, необходимость проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ при разработке или техническом перевооружении систем автоматизации технологических процессов | | Определять приоритетность автоматизации технологических процессов производственных участков систем водоснабжения, исходя из анализа затратности каждого технологического этапа. |  |  |  | | --- | --- | | Необходимые умения | Определять показатели экономической эффективности применяемых средств автоматизации технологических процессов, оценивать соответствие разрабатываемых проектов нормативных правовых актов по обеспечению качественного водоснабжения | | Определять экономические потребности и рационально использовать ресурсы, в том числе трудовые | | Применять современные методы управления персоналом | | Использовать программные средства общего и специального назначения | | Планировать и координировать работу по выполнению поставленных задач, оценивать риск их невыполнения | | Осуществлять контроль выполнения предусмотренных планом заданий, договорных обязательств, качества работ, выполненных специалистами подразделения и соисполнителями | | Необходимые  знания | Методическая, нормативно-техническая документация, определяющая технические требования к разработке систем автоматизации | | Нормативные правовые акты и методические материалы по вопросам автоматизации систем водоснабжения | | Порядок, методы и средства проектирования и программирования систем автоматизации | | Отечественный и зарубежный опыт по направлению исследований в области автоматизации технологических процессов систем водоснабжения | | Основы организации производства, труда и управления в системах водоснабжения | | Современные средства автоматизации, конструирования и проектирования | | Основы патентоведения, маркетинга технических инноваций | | Экономические основы функционирования подразделения, в том числе в области оплаты труда | | Критерии оценки эффективности применяемых систем автоматизации | | Дополнительные характеристики |  | |  |  | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.4.4. Трудовая функция** | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| Наименование | Организация работы с персоналом, осуществляю-щим деятельность по эксплуатации насосной станции водопровода в целях достижения экономии энергии, материалов, человеческих ресурсов | | | Код | Д/04.7 | | Уровень (подуровень) квалификации | | 7 |
|  | | | | | | | | | |
| Происхождение трудовой функции | | Оригинал | Заимствовано из оригинала | | |  | |  | |
|  | |  | | | | Код оригинала | | Регистрационный номер профессионального стандарта | |
|  | |  | | | | | | | |
| Трудовые действия | | Организация соблюдения персоналом правил и требований экологической безопасности на насосной станции водопровода | | | | | | | |
| Контроль правильности применения форм и методов оплаты труда в структурном подразделении | | | | | | | |
| Организация работы по повышению квалификации рабочих и служащих станции | | | | | | | |
| Контроль знания персоналом структурного подразделения правил технической эксплуатации водоснабжения и водоотведения населенных мест и правил техники безопасности при эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения населенных мест | | | | | | | |
| Проведение в составе комиссии расследований несчастных случаев на производстве | | | | | | | |
| Представление предложений о поощрении и наложении дисциплинарных взысканий | | | | | | | |
| Подготовка проектов приказов и распоряжений по оперативным вопросам работы насосной станции водопровода | | | | | | | |
| Необходимые умения | | Необходимые умения по трудовой функции А/04.5 "Контроль соблюдения персоналом правил трудового распорядка, требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности" | | | | | | | |
| Осуществлять расстановку рабочих и бригад в соответствии с утвержденными производственными планами и графиками | | | | | | | |
| Выбирать оптимальные формы коммуникаций при организации работы с персоналом | | | | | | | |
| Обеспечивать правильное и эффективное применение систем заработной платы и премирования | | | | | | | |
| Организовывать стажировку новых рабочих и контролировать ее прохождение | | | | | | | |
| Необходимые знания | | Необходимые знания по трудовой функции А/04.5 "Контроль соблюдения персоналом правил трудового распорядка, требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности" | | | | | | | |
| Положения по оплате труда и формы материального стимулирования | | | | | | | |
| Квалификационные требования к персоналу, осуществляющему деятельность по эксплуатации водозаборных сооружений | | | | | | | |
| [Трудовое законодательство](http://base.garant.ru/12125268/5633a92d35b966c2ba2f1e859e7bdd69/#block_5) Российской Федерации | | | | | | | |
| Этика делового общения | | | | | | | |
| Основы конфликтологии | | | | | | | |
| Правила составления, хранения и учета исполнительной документации | | | | | | | |
| Дополнительные характеристики | | - | | | | | | | |

**3.4.5. Трудовая функция**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ведение работ по развитию интел-лектуальных систем управления насосными станциями и иным оборудованием водоснабжения | Код | Д/04.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

|  |  |
| --- | --- |
| Трудовые действия | Определение производственных планов и программ подразделения, организация их осуществления и мониторинг выполнения этапов |
| Формирование целей и задач специалистам подразделения в работах по развитию интеллектуальных систем управления насосными станциями |
| Управление работой персонала в работах по автоматизации технологических процессов с помощью планирования работ технического обслуживания всего оборудования |
| Контроль соответствия разрабатываемых проектов по автоматизации нормативным правовым актам и нормативно-технической документации по водоснабжению |
| Управление работой систем автоматизации и качеством технологических процессов с помощью планирования технического обслуживания, рабочего времени и поставки запасных частей и инструментов |
| Контроль соответствия разрабатываемых проектов по автоматизации нормативным документам по водоснабжению |
| Анализ эффективности применяемых средств автоматизации технологических процессов и показателей их использования на каждом технологическом процессе |
| Анализ готовности средств автоматизации управления оборудованием насосной станции к переходу на внедрение интеллектуальных систем |
| Надзор за приобретением и установкой новых системных решений, программных продуктов и оборудования |
| Контроль хода подготовки проектной, производственной документации и отчетов |
| Изучение и применение вновь разрабатываемых нормативных правовых актов и методических материалов, касающихся производства и охраны труда и окружающей среды |
| Необходимые умения | Обосновывать целесообразность внедрения средств автоматизации, необходимость проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ при разработке или техническом перевооружении систем автоматизации технологических процессов |
| Определять приоритетность автоматизации технологических процессов производственных участков систем водоснабжения |
| Определять показатели эффективности применяемых средств автоматизации технологических процессов, оценивать соответствие разрабатываемых проектов нормативных правовых актов по обеспечению качественного водоснабжения |
| Пользоваться стандартными программными пакетами и средствами автоматизированного проектирования |
| Использовать методы оптимизации и многовариантного проектирования |
| Определять экономические потребности и рационально использовать ресурсы, в том числе трудовые |
| Применять современные методы управления персоналом |
| Использовать программные средства общего и специального назначения |
| Планировать и координировать работу по выполнению поставленных задач, оценивать риск их невыполнения |

|  |  |
| --- | --- |
| Необходимые  знания | Методическая, нормативно-техническая документация, определяющая технические требования к разработке систем автоматизации |
| Нормативные правовые акты, методические материалы по вопросам автоматизации систем водоснабжения |
| Отечественный и зарубежный опыт по направлению исследований в области автоматизации технологических процессов систем водоснабжения |
| Основы организации производства, труда и управления в системах водоснабжения |
| Современные средства автоматизации, конструирования и проектирования |
| Основы патентоведения, маркетинга технических инноваций |
| Экономические основы функционирования подразделения, в том числе в области оплаты труда |
| Критерии оценки эффективности применяемых систем автоматизации |
| Дополнительные характеристики |  |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Приказ Минтруда России от 24 июля 2013 г. № 328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (зарегистрирован Минюстом России 12 декабря 2013 г., регистрационный № 30593), с изменениями, внесенными приказами Минтруда России от 19 февраля 2016 г. № 74н (зарегистрирован Минюстом России 13 апреля 2016 г., регистрационный № 41781) и от 15 ноября 2018 г. № 704н (зарегистрирован Минюстом России 11 января 2019 г., регистрационный № 53323).

Единый тарифно-квалифицированный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих.

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.

Общероссийский классификатор специальностей по образованию

**IV. Сведения об организациях - разработчиках профессионального стандарта**

4.1. Ответственная организация-разработчик

|  |  |
| --- | --- |
| ФГБОУ ВПО Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ), город Москва | |
| Директор | Збрицкий Александр Анатольевич |

**4.2. Наименования организаций-разработчиков**

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга", город Санкт-Петербург |
| 2 | ЗАО "АКЦ "ЖИЛКОМАУДИТ", город Москва |
| 3 | ЗАО "Центр муниципальной экономики", город Москва |
| 4 | МУП "Домодедовский водоканал", город Домодедово, Московская область |
| 5 | НП "Жилкоммунстройсертификация", город Москва |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\*(1)**[**Общероссийский классификатор**](http://base.garant.ru/179057/)**занятий.**

**\*(2)**[**Общероссийский классификатор**](http://base.garant.ru/70650726/)**видов экономической деятельности.**

**\*(3)**[**Статьи 69**](http://base.garant.ru/12125268/e3b4936b9aad06dabb2a6618c97197da/#block_69)**,**[**185**](http://base.garant.ru/12125268/8b58dd1bc1df7acebd8bff7b0a711d4a/#block_185)**,**[**213**](http://base.garant.ru/12125268/3d6764d4792cb1a58081f87d8a3ef094/#block_213)**Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 3; 2004, N 35, ст. 3607; 2006, N 27, ст. 2878; 2008, N 30, ст. 3616; 2011, N 49, ст. 7031; 2013, N 48, ст. 6165; N 52, ст. 6986);**[**приказ**](http://base.garant.ru/12191202/)**Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. N 302н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда" (зарегистрирован в Минюсте России 21 октября 2011 г., регистрационный N 22111) с изменением, внесенным**[**приказом**](http://base.garant.ru/70410156/)**Минздрава России от 15 мая 2013 г. N 296н (зарегистрирован в Минюсте России 3 июля 2013 г., регистрационный N 28970).**

**\*(4)**[**Единый квалификационный справочник**](http://base.garant.ru/180422/)**должностей руководителей, специалистов и служащих**

**\*(5)**[**Общероссийский классификатор**](http://base.garant.ru/186755/)**специальностей по образованию.**

1. Приказ Минтруда России от 24 июля 2013 г. № 328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (зарегистрирован Минюстом России 12 декабря 2013 г., регистрационный № 30593), с изменениями, внесенными приказами Минтруда России от 19 февраля 2016 г. № 74н (зарегистрирован Минюстом России 13 апреля 2016 г., регистрационный № 41781) и от 15 ноября 2018 г. № 704н (зарегистрирован Минюстом России 11 января 2019 г., регистрационный № 53323). [↑](#endnote-ref-1)
2. Приказ Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» (зарегистрирован Минюстом России 21 октября 2011 г., регистрационный № 22111), с изменениями, внесенными приказами Минздрава России от 15 мая 2013 г. № 296н (зарегистрирован Минюстом России 3 июля 2013 г., регистрационный № 28970) и от 5 декабря 2014 г. № 801н (зарегистрирован Минюстом России 3 февраля 2015 г., регистрационный № 35848), приказом Минтруда России, Минздрава России от 6 февраля 2018 г. № 62н/49н (зарегистрирован Минюстом России 2 марта 2018 г., регистрационный № 50237), приказом Минздрава России от 13 декабря 2019 г. № 1032н (зарегистрирован Минюстом России 24 декабря 2019 г., регистрационный № 56976), приказом Минтруда России, Минздрава России от 3 апреля 2020 г. № 187н/268н (зарегистрирован Минюстом России 12 мая 2020 г., регистрационный № 58320), приказом Минздрава России от 18 мая 2020 г. № 455н (зарегистрирован Минюстом России 22 мая 2020 г., регистрационный № 58430). [↑](#endnote-ref-2)
3. Постановление Минтруда России, Минобразования России от 13 января 2003 г. № 1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций» (зарегистрировано Минюстом России 12 февраля 2003 г., регистрационный № 4209) с изменениями, внесенными приказом Минтруда России, Минобрнауки России от 30 ноября 2016 г. № 697н/1490 (зарегистрирован Минюстом России 16 декабря 2016 г., регистрационный № 44767). [↑](#endnote-ref-3)
4. Единый тарифно-квалифицированный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих. [↑](#endnote-ref-4)
5. Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов. [↑](#endnote-ref-5)
6. Общероссийский классификатор специальностей по образованию [↑](#endnote-ref-6)
7. Приказ Минтруда России от 24 июля 2013 г. № 328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (зарегистрирован Минюстом России 12 декабря 2013 г., регистрационный № 30593), с изменениями, внесенными приказами Минтруда России от 19 февраля 2016 г. № 74н (зарегистрирован Минюстом России 13 апреля 2016 г., регистрационный № 41781) и от 15 ноября 2018 г. № 704н (зарегистрирован Минюстом России 11 января 2019 г., регистрационный № 53323). [↑](#endnote-ref-7)
8. Единый тарифно-квалифицированный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих. [↑](#endnote-ref-8)
9. Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов. [↑](#endnote-ref-9)
10. Общероссийский классификатор специальностей по образованию [↑](#endnote-ref-10)